巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇污水工程专项规划

（2013—2030）

  杭 锦 后 旗 人 民 政 府

[image: image16]      内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司

            Inner Monogolia Urban Planning & Municipal Engineering Design Research Institute Co. Ltd
二O一三年十二月

巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇污水工程专项规划

（2013—2030）

 说      明

  杭 锦 后 旗 人 民 政 府

[image: image17]      内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司

            Inner Monogolia Urban Planning & Municipal Engineering Design Research Institute Co. Ltd
二O一三年十二月

	项目名称：
	巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇污水工程专项规划（2013-2030）

	规划证书号：
	甲级（081016）

	项目编号:
	NGS(G2013-LJ-05)

	编制单位:
	内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司

	院    长:
	杨永胜
	（国家注册城市规划师）

	
	
	（国家注册公用设备工程师）

	
	
	（教授级高级工程师）

	总规划师:
	幕郁海
	（国家注册城市规划师）

	
	
	（高级工程师）

	总工程师:
	王睿宁
	（国家注册公用设备工程师）

	
	
	（给排水高级工程师）

	项目负责人:
	张继真
	（国家注册公用设备工程师）

	
	
	（电气高级工程师）

	编制人员:
	赵文才
	（给排水高级工程师）

	
	赵  锐
	（给排水助理工程师）

	
	
	


[image: image18]
目   录

1第一条  总   则


11.1  规划依据


21.2  规划年限


21.3  规划范围


21.4  规划目标


31.5  规划原则


41.6  规划技术路线


41.7  规划重点


51.8  规划目的


6第二条  杭锦后旗陕坝镇概况


62．1  地理位置


62．2  行政区划及人口


62．3  历史沿革


72．4  经济基础


82．5  自然条件


11第三条  供排水现状和污水处理现状概况


113．1  城镇给水现状


123．2  排水工程现状


133．3  排水工程现状分析


133．4  目前陕坝镇污水系统存在的主要问题


14第四条  城市总体规划


144．1  总体规划城市性质


144．2  总体规划城市职能


144．3  总体规划规划年限


154．4  总体规划人口规模


154．5  总体规划用地规模


184．6  总体规划给水工程


204．7  总体规划污水工程


234．8  雨水工程规划


24第五条  排水体制


245．1  排水体制的分类


245．2  排水体制的比较


265．3  排水制度的确定


28第六条  污水工程专项规划污水总量估算


286．1  需水量预测：


296．2  折污系数


296．3  污水量测处及污水规模确定


306．4  综合变化系数和设计高峰流量


306．5  污水管网工程设计标准


32第七条  污水工程的系统方案


327．1  污水系统方案确定的依据：


327．2  污水系统方案：


33第八条  污水管网系统规划


338．1  污水管网系统规划遵循的原则


348．2  重力流管材选择


358．3  污水管道设计计算


378．4  污水管线布置


378．5  近期污水工程工程量


388．6  远期污水工程工程量


39第九条  污水处理厂规划


399．1  污水处理规划目标和原则


399．2  污水处理厂厂址规划


399．3  污水处理厂规模规划


399．4  污水处理厂出厂水质


41第十条  再生水规划


4110．1  再生水厂规模


4110．2  再生水厂用途


4110．3  再生水处理厂位置


4110．4  出水水质控制目标


4210．5  再生水处理厂处理工艺


4210．6  再生水管网规划


4210．7  再生水厂处理工艺


44第十一条  污泥处置与综合利用规划


4411．1  污泥处置方式


4411．2  污泥的土地利用


4411．3  污泥园林绿化利用


4411．4  污泥用于生态修复


4511．5  污泥处理处置


46第十二条  污染源控制规划


4612．1  点源污染


4612．2  非点源污染


4612．3  非点源污染的特征


4612．4  控制非点源污染的方法


47第十三条  环境保护


4713．1  指导思想


4713．2  规划原则


4713．3  工程建设对环境的影响


4813．4  污染防治措施


5113．5  本工程项目建设可能引起的生态变化


52第十四条  污水工程的分期实施步骤


53第十五条  污水工程专项规划的实施措施


5315．1  法律措施


5315．2  协调措施


5315．3  土地供应措施


5315．4  节水教育与宣传


54第十六条  投资估算与资金筹措


5416．1  编制说明


5416．2  编制依据


5416．3  工程建设其它费用


5516．4  资金筹措


5516．5  近期投资估算


56第十七章   规划实施措施





第一条  总   则

1.1  规划依据

1、《中华人民共和国水污染防治法》

2、《中华人民共和国水法》

3、《中华人民共和国城乡规划法》

4、《中华人民共和国环境保护法》

4、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护工作的决定》

5、建设部、国家环境保护总局、科技部《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城[2000]124号）

6、建设部、科技部《城市污水再生利用技术政策》（建科[2006]100号）

7、国家计委、建设部、国家环境保护总局《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》（计投资[2002]1591）

8、我国城市污水处理及再生利用相关标准和规范

9、《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

10、《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002

11、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

12、《污水排入城市下水道排放标准》CJ343-2010

13、《城市污水再生利用分类》GB/T18919-2002

14、《巴彦淖尔市城市总体规划（2011—2030）》   （ by 巴彦淖尔市人民政府 & 北京清华城市规划设计研究院 ）

15、《内蒙古杭锦后旗陕坝镇城市总体规划（2013-2030）》  （ by 杭锦后旗人民政府 &中国建筑科学研究院 建研城市规划设计研究院）

16、杭锦后旗陕坝镇污水管网现状图   by杭锦后旗建设局

17、杭锦后旗陕坝镇1:10000地形图   by杭锦后旗规划局

其它污水专项规划相关文件及技术资料

1.2  规划年限

本次专项规划期限与总体规划一致，即：

近期为2013年—2017年

远期为2018年—2030年

1.3  规划范围

东起黄济渠，西至规划京新高速（G7）与临策铁路交汇处，南至临策铁路和大南渠，北至规划京新高速（G7），规划总用地面积为124平方公里。其中陕坝工业园规划为16.00平方公里，陕坝工业园是内蒙古杭后工业园区（自治区级工业园区）的一部分，因此不计入城市建设用地平衡。

规划发展时序划分为近期和远期两个阶段：

近期2013—2017年，城市建设用地规模控制为24.00平方公里。

远期2018—2030年，城市建设用地规模控制为31.50平方公里。

1.4  规划目标

总体目标

1、通过研究、分析陕坝镇排水工程建设发展条件和规律，制定科学、合理的排水工程系统，使系统既具有前瞻性，又具有可操作性；既体现整体性、系统性，又要便于分期实施。系统布局要区域统筹、资源共享，又要因地制宜、协调发展、同时强化近期建设的可操作性。为陕坝镇污水基础设施的建设、管理搭建完善的平台。

2、为陕坝镇科学、合理地建设、管理城镇市政排水基础设施，促进实现城镇发展目标和实现陕坝镇社会、经济可持续发展奠定完善、良好的市政基础和支撑平台，使市政系统排水通畅、有序。至规划期末城市成区污水管道覆盖率达到95％、污水处理率达到95％、污水回用率达到60％。

3、通过陕坝镇污水工程系统的建设、实施以及对其科学管理，改善直至杜绝污水的无序排放，减少污染物排放，进一步提高水环境品质，美化人居环境，有效地保护水环境，提高居民生活质量，实现可持续发展。对现有2.00万吨/日的污水处理厂进行扩建，达到远期2030年4.00万吨/日的处理规模。污水处理厂出水水质将执行《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)规定的“一级标准A标准”。

4、以最佳的技术方案和合理的实施计划，指导有序实施陕坝镇污水工程的建设，使污水系统工程总投资相对最省。

分项目标

1、新建污水管网78.10公里。

 规划期内，要着力解决管网建设滞后的问题。在坚持“厂网并举，管网先行”，合理确定城市排水制度和污水处理规模的前提下，加强对配套管网的规划和建设，推进雨污分流系统的改造和完善，与城市道路、小区建设等工程统筹考虑，协调实施，加快建设进度。城镇排水管网建设和污水处理厂同步协调发展，污水主干管和次干管管径的设计年限按2030年考虑。 

2、陕坝镇现已建成2.00万吨/日污水处理厂，为与远期城镇化发展相衔接，达到2006年1月1日开始实行的新排放标准和满足水环境质量改善的目标要求，必须加快管网建设，同时加快污水处理厂的升级改造，使污水处理后排放完全达到一级A排放标准。同时落实收费政策，实行企业化运行。

3、重视污泥安全处置

污泥处理处置以无害化为首要目的，以稳定化为主要途径，稳定化的污泥以填埋为优先处置方式。根据城镇污水处理厂污染物排放标准，污泥需要全部进行稳定化处理。避免污染转移。

4、积极推广污水再生利用

陕坝镇虽位于水资源相对丰富地区，但随着水资源的消耗减少，陕坝镇应大力发展再生水利用，实现污水再生利用与污水处理能力的同步增长。结合区域用水构成，加大再生水用户开发，制定适合特定用户水质要求的回用技术方案，提高污水再生利用水平。

1.5  规划原则

以科学发展观为指导，以加快城镇污水处理设施建设和建立长效机制为重点，以改革创新为动力，坚持政府引导和市场推进并重，统筹规划、合理布局、优化工艺、突出重点、分步实施，健全管理体制，完善保障机制，全面提高城镇污水达标排放率，积极推进污水处理和污水再生利用产业的投资主体多元化、运营主体企业化、运营管理市场化和行业发展产业化水平。到规划近期末，力争建成较为完善的污水处理设施体系，城市环境质量切实得到改善，环境承载能力和可持续发展能力进一步提高，从而实现经济社会与自然环境的和谐发展。

1、加强评估，总结经验。

建立环境监测和考核体系，对规划的实施、处理水质效果、污染物减排量、环境质量改善程度等情况实行年度分析和评估制度，以及时总结经验，发现问题，提出整改措施。

2、因地制宜，科学规划。

根据陕坝镇经济社会发展水平的差异，结合当地水环境功能区划目标要求、水环境容量和水资源状况，确定城镇污水处理和再生利用目标，做到饮用水水源保护优先，重点流域、区域优先，人口密集区优先。

3、管网配套，泥水并重。

以城镇的污水处理及再生利用为主线，优先完善既有设施，大力加强配套设施，合理布局新建设施，要充分考虑既有处理设施利用率的提高和工艺技术的升级改造；将污泥处理处置、污水再生利用作为污水处理综合系统必要的组成部分同步建设，避免二次污染。

4、严格标准，控制投资。

合理确定污水处理设施及配套管网的建设标准和投资估算指标，降低建设投资和运行成本。

5、削减总量，改善水质。

切实推行污染物总量控制，对工业企业实施排污许可证管理。新建项目实行总量控制审批，对已有的污染企业实行污染物排放量核定与消减，全面落实污染物排放总量控制目标，确保水环境安全。

1.6  规划技术路线

本次专项规划污水工程的技术路线确定：根据确定的排水体制，认真研究地形，合理分区域利用管路收集污水，充分利用已建污水提升泵站，最终通过污水管网输送到污水处理厂进行处理。

1.7  规划重点

本次规划的重点为城市污水的收集、处理与排放；再生水回用以及污水处理厂的规划。

排水专项规划拟分两个步骤：

1、确定大的原则性问题：如重要的规划参数（排水量标准等）、污水系统分区、污水处理厂数量、规模及位置、污水干管的走向、管径，污水提升泵站规模及位置等。

2、在现状调查的基础上，完成排水专项规划，包括规划文本、规划图纸、说明书。
1.8  规划目的

编制本排水工程专项规划的目的：从全局、系统的宏观观念出发，科学、有效地指导本专业相关项目可行性研究报告的编制、本专业项目设计等或项目建设，以保证项目决策和项目投资的科学性和有效性，实现保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障人体健康的目的；在巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇导入可持续发展的理念，导入循环经济的理念；促进巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇的社会主义现代化建设。

第二条  杭锦后旗陕坝镇概况 

2．1  地理位置 

杭锦后旗位于内蒙古自治区西部河套平原腹地，北纬40°26′至41°13′，东经106°24′至107°34′之间。北靠阴山，南临黄河，西傍乌兰布和沙漠，东接河套平原。“阴山弧张而挡寒，黄河弦贯而给水”——这是一片引黄自流灌溉的肥田沃土。行政区划东南隔黄河与鄂尔多斯市杭锦旗相望，北靠乌拉特后旗，东与临河区毗邻，东北与乌拉特中旗相连，西与磴口县接壤。

旗政府所在地陕坝镇，是一座历史悠久的塞外古镇，位于旗域中部偏东，东南距临河30公里，是全旗的政治经济文化中心。

杭锦后旗交通较为便捷，旗域内现有国道1条（G110），省道两条（S312临哈线、S213临赛线），县道7条，乡道6条。陕坝镇距离包兰铁路、京藏高速公路（G6）20公里；距离包头、银川机场300公里，距离乌海机场150公里，距巴彦淖尔机场50公里。临策铁路在城区南侧通过。未来国家级高速公路京新高速公路（G7）在陕坝镇城区北侧通过，将进一步改善其对外交通条件。

2．2  行政区划及人口

杭锦后旗辖陕坝镇（城关镇）、头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、双庙镇、蒙海镇、沙海镇、蛮会镇和团结镇九个建制镇以及一个太阳庙农场。全旗总面积1790平方公里，2012年总人口32.66万人。

2．3  历史沿革

从奴隶社会开始进入封建社会的历史时期里，杭锦后旗一带一直是我国北方游牧民族活动的场所。

公元前约475年进入战国时代，杭锦后旗陕坝为赵国九原郡西部属地，因境内灌木茂盛、野草丛生，草原优美，北方游牧民族乘七国争雄之机，迁居进入河套地区。公元前221年，秦始皇统一六国后，经过移民戍边，农业开发，这里被称为“新秦中”，所谓“秦中”是指秦国长期居住的农业发达的关中地区。

秦末至汉，匈奴在冒顿单于的统治下，武力达到了空前未有的强盛，他把四周几十个少数民族国家并入本国，把诸“引工之民”并为一家，领土大为扩展，这里成了匈奴的牧场。公元前127年，汉武帝时期，将军卫青率大军击败匈奴楼烦王，收复了河南地（那时称河套地区为河南地），设置了朔方郡和五原郡，杭锦后旗为朔方郡的临河县属地。东汉末年，中原各地农民起义，即三国、两晋、南北朝，杭锦后旗一带成为汉族和北方一些少数民族交错杂居的地方。北魏时，杭锦后旗地区属夏州。隋唐初，杭锦后旗地区先后属丰州和五原郡的永丰县，唐朝，杭锦后旗地区先后属其郡县。宋时，杭锦后旗为夏辽交界之地，多为西夏所据。元灭夏后，杭锦后旗地复归辽开始建置的云内州，隶大同路。

1925年现陕坝镇为临河设治局第三区驻陕，名太安镇。1929年临河设治局改为临河县，杭锦后旗范围隶属临河县。1939年设陕坝镇，国民党绥远省主席兼第八战区副长官傅作义为首的省政府于1939年—1945年退到陕坝，陕坝成为绥远省临时省政府所在地。1942年陕坝归属米仓县，县政府设在三道桥。1943年陕坝改为市，1949年绥远省和平解放，1949—1958年后套行政区设在陕坝，1950年改为陕坝镇。1953年9月28日米仓县改为杭锦后旗，解决了历史上遗留下来的旗县并存，蒙汉分治问题。1954年6月，撤销绥远省建置，划归内蒙古自治区，陕坝专员公署改为河套行政区。1958年4月22日，撤销狼山县建制，陕坝镇与狼山县一部分并入杭锦后旗，旗政府设在陕坝镇。1958年10月，全旗实行政社合一的人民公社建制。1959年底，东风公社和新华公社划归临河县，临河县的光荣公社划归杭锦后旗。1960年8月，乌拉特中后联合旗的潮格温都尔和巴音温都尔两个牧业公社划归杭锦后旗。1963年，杭锦后旗的巴音宝力格、乌盖、潮格温都尔、巴音温都尔、乌力吉、宝力格等6个牧业公社复归乌拉特中后联合旗。1984年，全旗各公社均改称为乡，生产大队改称为村，生产队改称为社。

2000年杭锦后旗辖6个镇、15个乡。2001年行政区划调整为6个镇、10个乡。2003年召庙乡撤乡设镇。2005年8月杭锦后旗行政区划调整为辖有8个镇，将临河区干召庙镇的红星村和民乐村（24平方公里）划归杭锦后旗陕坝镇管辖，将杭锦后旗的四支乡（现沙海镇）的蒙汉村、三支渠村、五支渠村、向阳村（33平方公里）划归乌拉特后旗管辖，2006年，四支乡又有部分用地划归乌拉特后旗管辖，杭锦后旗由原来的1767平方公里变为1644平方公里。2009年杭锦后旗旗域面积统计数据为1708平方公里。

2012年巴彦淖尔市调整了部分苏木乡镇的行政区划，其中杭锦后旗从三道桥镇、双庙镇划出部分区域，设置蒙海镇；巴彦淖尔市直属农垦太阳庙农场亦划归杭锦后旗管辖。杭锦后旗由原来的8个乡镇变为9个乡镇和一个农场。2012年杭锦后旗旗域面积统计数据为1790平方公里。

2．4  经济基础

1、社会经济发展综合情况

2012年生产总值达到120.6亿元，比2007年翻了一番，年均增长14.5%，三次产业结构演进为25.5:50.3:24.2。财政收入完成9.6亿元，是2007年的2.58倍，年均增加1.176亿元。城镇居民人均可支配收入由9884元增长到18826元，年均增长13.75%；农民人均纯收入由5666元增长到11316元，年均增长14.84%。全社会固定资产投资累计完成361.3亿元，比上一个五年增加248.4亿元。社会消费品零售总额达到21.2亿元，年均增长18.1%。

近年来，杭锦后旗围绕农业资源优势走“工业化带动、特色化推进、产业化发展”的路子，旗域经济取得了长足的发展，河套酒业成为杭锦后旗的支柱产业，形成了以酒类酿造、保鲜乳品、肉类加工、番茄果蔬、籽类炒货、高筋面粉、精炼油脂、玉米转化等“十大产业”的农业产业化经营体系，农业资源开发和种植业与加工业的结合特色鲜明、成效显著。“十大产业”工业产值占到全部工业的86%。

2、农业

近年来，杭锦后旗农牧业生产方式实现了重大转变。大力推进农牧业产业化经营，完成高标准农田水利配套建设，粮食产量突破10亿斤；加快发展设施农业，“康尔徕”被认定为全国供销合作社标准化农产品品牌和自治区著名商标；扶持发展标准化养殖场，养殖奶牛和肉羊；加强与科研院校合作，成为自治区农业技术试验、示范和推广基地。

3、工业

2012年实现工业增加值51亿元，年均增长22.1%，工业对财政的贡献率达到73%。新建了蒙海工业园，扩建了陕坝工业园。河套酒业在全国白酒行业异军突起，百吉纳奶酒公司成为自治区高新技术企业。籽类、蔬菜、肉类、乳品、人造板等产业向精深加工迈进，冶金化工产业破题发展，小微企业园启动实施，产业多元发展实现了新突破。

4、第三产业

杭锦后旗社会消费品零售总额中，批发零售贸易业为主导，增长迅猛；住宿和餐饮业为其次；其他行业分布比较平均。

2．5  自然条件

1、地形地貌

杭锦后旗辖境属河套平原，其地质构造属内陆断陷盆地，形成于侏罗纪晚期（距今约1.35亿年），其构造形态呈北深南浅，西深东浅的不对称箕状向斜，是鄂尔多斯台拗的一部分，其底为太古代变质岩系。

在乌加河故道以南，地形西南高，东北低，微度倾斜，坡度为1/7000——1/10000。乌加河故道以北的地形是北高南低，坡度约1/3000。

地貌由黄河及其支流沉积物和少部分山洪沉积物充填而成为湖积——冲积平原，故其下部为巨厚的湖相沉积层，其上部由于受黄河冲积扇和山洪冲积扇影响的明显保留，造成了明显的分带性地貌特征。

全旗地貌可分为黄河冲积平原、山洪冲积平原、河漫滩和沙漠四种类型。

黄河冲积平原：是由黄河冲积物形成的平原。是杭后地区的主要地貌单元，集中分布在总排干以南、原乌加河以南的地区，约占全旗总面积的80%。土壤表层由黄河冲积物形成，土层较厚，由西南向东北渐有变化，可分为沙质岗地——壤质缓斜平地——红泥洼地。在黄河冲积平原的内部，由于黄河改道及风力等原因，形成大小不等的湖泊及沼泽洼地，约占总面积的1.8%。

山洪冲积平原：是由狼山有效影响段落的山洪冲积物形成的平原。分布在总排干以北的部分村社，占总面积的13%，表层以沙土为主。

河漫滩：在总排干以南，黄河以北，分布于黄河镇境内，约占总面积的3%。表层沉积物以沙土为主，也有少量的壤、粘土类型。

沙漠：主要是位于西部的乌兰布和沙漠，境内还有一些河沙、湖沙经风运堆积而成的零星沙丘，约占总面积的5%。

就地质构成而言本区是地质新运动中形成的内陆断陷盆地，但由于黄河与洪水长期淤积，全境起伏不大，大部分地区的海拔高度在1032－1050米，呈黄河灌区水网平原的特点。

2、气候条件

杭锦后旗属中温带气候区，具有季风大陆性气候特征。总的气候特点是：风大雨少，气候干燥，蒸发量大，无霜期短，日照时间长，昼夜温差大，季节变化大，春季回暖快、不稳定，夏季温度高，秋季凉得早、降温快，冬季严寒而时间长。

杭锦后旗年平均气温8.3℃，年最高极端气温35.4℃，年最低极端气温－24.0℃，年采暖期为174天，最大冻土深度127厘米，年平均无霜期130天。降雨量少，年际内变化大，多年平均降水量141.9毫米，最多年为217.3毫米，最少年为77.9毫米，6－8月为集中雨季，占全年降雨量的64％，年蒸发量为1937.0毫米，是年平均降水量的13.9倍。旗域年平均日照百分率为66%。全年大部分盛行西南风和东北风，平均风速2米/秒，最大风速30米/秒。

3、水文条件

河套盆地主要供水含水层有两层，深层为中更新统粉细砂含水层。据史料记载，在300米勘探深度内、仅在盆地边缘有含水层分布。含水层顶板埋深由盆地边缘向中心倾斜，由100米增至240米以下。含水层在南部边缘厚度小，补给条件差，水质不好，矿化度大于3－5克/升，出水率小于0.1立方米/时，供水意义不大。上层为上更新统至全新统含水层，颗粒较粗，厚度大，分布稳定，埋深浅，地下水补给条件好，水质较好。

河套平原地下水补给，主要受黄河灌溉渠水入渗和田间灌溉水入渗补给，其次为大气降水入渗补给，平原内灌溉渠道纵横密布，为各大干渠、分干渠、支干渠所控制。河套灌区多年平均引水量50亿立方米左右。灌溉区从5月至11月秋浇，长达半年之久。以秋灌长期集中，灌水量大。在灌溉期地下水位普遍被抬高。

大气降水也是地下水补给源之一。区内多年平均降水量达150－200毫米，且多集中在7、8、9三个月。三个月的降水量占全年降水量的近60％以上。

河套盆地地下水由西南向东北方向径流，最后泄于乌梁素海，但由于地势平坦，含水层岩性较细，地下水水力坡度很小，径流滞缓，加之构造上为一封闭盆地，地下水无水平排泄出路，河套平原地下水排泄途径为垂直蒸发排泄，呈现以垂直交替为主的水均衡规律。

4、植被土壤

杭锦后旗土壤类型主要有灌淤土、盐土、碱土、风沙土、潮土五个土类，分潮灌淤土、盐化灌淤土、草甸盐土、沼泽盐土、龟裂碱土、半固定沙土、流动风沙土、潮土、盐化潮土等九个亚类，与气候生物条件相适应。

杭锦后旗地上植被主要以木本植物和草本植物为主，构成了杭锦后旗农牧业发展的最基本的物质基础。

第三条  供排水现状和污水处理现状概况

3．1  城镇给水现状

陕坝镇给水工程始建于1982年，86年建成投产，主要供应居民生活用水，最初设计供水能力为4000立方米/日，先后经2003年、2008年、2011年等几期工程扩建后整个城镇的部分供水设施的供水能力得到改善，但受资金限制使供水设施扩建过程中出现各供水设施供水能力不匹配现象。具体如下：

1、水源

水量：2011年前有11眼水源井中1、3号井已位于城市建成区内不利于水源保护，为防止水源污染事件的发生已废弃，因此2011年给水工程按远期供水规模新打水源井26眼，从水源上讲可满足供水规模4.00万吨/日的需求。规划区内用水大户河套酒业公司为自备水源，本次专项规划不做考虑。

水质：水源水质中铁含量为0.45mg/L>0.30 mg/L,锰含量为0.22>0.10 mg/L略超标，其余各项指标均符合生活饮用水卫生标准。

2、水厂

陕坝镇现有水厂一座，位于现状陕临路与沙园分干渠交汇处，水厂供水规模为4.00万吨/日。新水厂现已建成投产，其主要生产构筑物如下：

（1）水处理厂间

水处理车间分为曝气间、加氯间和过滤车间以及利用曝气间下部所形成的生产性办公室。

过滤车间平面尺寸为48 m×15m两座分列于曝气间的两侧，内顶高14m柜架结构（于标高6.2m处设置环形走道板）。

曝气间位于整个处理车间的中部局部四层的第四层，平面尺寸为29 m×15m,层高5.4 m。

处理车间中部局部四层的第二、三层及一层局部为水处理车间值班室、及生产性质办公室，总平面约1000m2,加氯间设置于一层局部。

整个水处理车间平面尺寸为125 m×15m。

原水经水处理车间处理后，铁、锰等各项水质指标均达到现行《生活饮用水水质标准》，处理规模为4.00万吨/日。

（2）清水池

按照水厂40000m3/日规模，新建5000 m3清水池2座。除去消防水量648 m3，调节容量占本项目总供水规模40000 m3/日的18.7%，满足系统一、二级供水调节之需。

清水池采用矩形无梁楼盖形式的钢筋混凝土水池，建成半地下式，以利于抗震，水池平面尺寸33.6米×33.6米，池深5.0米（有效水深4.8m）。

清水池之间采用联络管接通，各池除进、出水管外，水池应有溢流、排空设施。2座水池东西方向并排呈一字排开。

水池水位电传至加压泵房控制值班室，为遥控调度水泵起停提供依据，同时保证消防储水不被动用。

（3）二级加压泵房

加压泵房的外维护结构平面尺寸为48.5×12.5m，总面积606m2，分为水泵间与变配电间值班室两部分。

水泵间为半地下式钢筋混凝土框架结构，平面尺寸为31×12.5m，高7.5m（地下3.0m，地上4.5m），建筑面积为387.5m2。

变配电间值班室为地面式框架结构，平面尺寸为17.5×12.5m，高4.5m，建筑面积为218.75m2。

泵房内配卧式双吸离心式供水加压泵6台，5用1备，该泵主要参数如下：

流量：258―432―535 m3/h

扬程：83―75―67 m

功率：160KW

可满足远期4.00万吨/日最高日最大时、消防时及最不利管线供水事故时配水要求。

3、配水管网

陕坝镇现有配水管网总长约94.40公里，管径为DN100―DN700。

3．2  排水工程现状

陕坝镇作为的旗政府所在地，其基础设施具备一定的规模，其中排水设施主要集中在中心旧城区。现状有：

污水中途提升泵站6座。

配套污水管网67.6公里，管径DN400―DN1350。

二级污水处理厂1座，处理能力为2.00万吨/日，处理工艺为浮链式曝气池，污水处理厂出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级B水质标准。

3．3  排水工程现状分析

陕坝镇污水再利用设施还未建设。

随着陕坝镇经济快速发展，镇域面积逐步扩大，原旧城区外围扩大，在未敷设污水管网的区域，居民生活污水随意倾倒，使污水、废水排入渗坑或任意漫流，环境污染明显。

污水管道敷设服务面积小，系统不完善，新城区管网普及率低，面对日趋扩大的城市规模和排水量的增加无法应对。

污水管网存在的问题：

①现有的部分排水管线没有统一的规划，管理不规范，没有形成规模，应进行彻底的成规模建设。

②用户随意接管现象严重，支管未能进行合理规划，统一实施。

③现有一部分地区没有敷设污水管线，致使污水无法进入城区排水管网，导致污水管网收集能力不足，同时污水在地面随意流淌，影响了居民的正常生活，也对环境造成了污染。

3．4  目前陕坝镇污水系统存在的主要问题

陕坝镇现有污水管道长度为67.6公里，近几年陕坝镇镇域面积不断扩大，新建城区污水管网覆盖不够，污水管网建设明显滞后，目前，污水配套管网投资缺口比较大。

与此同时，随着工业化、城镇化发展，城市污水排放量不断增加，污水处理设施建设任务愈加艰巨。污水集中收集、处理工程是城市水污染防治的骨干工程，承担着削减污染物、改善城市水环境质量的主要任务，当务之急应尽快采取积极有效措施，实施配套管网工程、再生水利用工程和污泥处理工程，以适应经济社会发展的需要。

在污水再生利用方面，尚未形成有效的激励机制，再生水处理工程及管线等配套设施建设滞后。

第四条  城市总体规划

4．1  总体规划城市性质

规划确定杭锦后旗陕坝镇的城市性质为：

杭锦后旗政治、经济、文化中心，巴彦淖尔中心城市重要功能组团，我国北方重要酿酒基地，以绿色农畜产品生产加工、商贸物流产业为主的内蒙古西部生态宜居历史名镇。

4．2  总体规划城市职能

1、杭锦后旗的政治、经济、文化中心

陕坝镇是杭锦后旗的政治、经济、文化中心，在规划期内，其综合实力将会得到进一步加强，带动整个旗域城镇的全面发展。

2、巴彦淖尔中心城市的重要功能组团，呼包银沿黄河经济带重要的商贸物流基地

充分发挥区位交通优势，抓住西部大开发的机遇，牢牢依托正在加速形成的以呼包鄂为中心的蒙西经济区，在扩大开放、借助外力发展中推进城镇化；在战略布局上，走区域性中心城市先行突破带动发展的道路，把巴彦淖尔中心城市建成为沿黄经济带上的重点区域，进而强化与所在城市发展轴带上的各种联系，加强陕坝镇与临河区同城化发展，重点承担巴彦淖尔中心城市的教育、居住、旅游服务等功能，将杭锦后旗建设成为巴彦淖尔市以及呼包银沿黄经济带上重要的商贸物流基地之一。

3、河套地区绿色农畜产品加工基地

杭锦后旗具有优越的水利灌溉条件和气候条件，因此发展农牧业产业优势明显，围绕特色农业、积极推进农牧业产业化经营、标准化生产、区域化布局、市场化管理，积极延伸农业产业链，并加强农畜产品标准化、信息化，支撑农业由粗放式的传统农业到“现代大农业”的转变，打造河套地区农畜产品加工基地。

4、河套文化特色的宜居城市，休闲旅游服务基地

杭锦后旗是河套文化的发祥地之一，自然景观与人文景观交相辉映，旅游资源丰富，灿烂悠久的农耕文化、草原文化和雄浑的沙漠风情在此交融，浓郁的河套文化展示着其独特魅力，依托其便捷的交通条件和丰富的旅游资源，努力将杭锦后旗建设成为具有河套文化特色的宜居城市和休闲旅游服务基地。

4．3  总体规划规划年限

近期为2013年—2017年

远期为2018年—2030年

4．4  总体规划人口规模

---近期（2017年）城市人口16.0万人；

---远期（2030年）城市人口21.0万人。

4．5  总体规划用地规模

4.5.1中心城区空间增长边界范围

通过上述分析，确定陕坝镇中心城区空间增长边界范围为：东起黄济渠，西至规划京新高速（G7）与临策铁路交汇处，南至临策铁路和大南渠，北至规划京新高速（G7）。增长边界范围内用地总面积124平方公里。其中陕坝工业园规划约16.00平方公里，陕坝工业园是内蒙古杭后工业园区（自治区级工业园区）的一部分，因此不计入城市建设用地平衡，但鉴于其与中心城区在空间和功能上的紧密联系，总体规划将其纳入总体结构中统一考虑。

规划发展时序划分为近期和远期两个阶段：

近期2013—2017年，城市建设用地规模控制为24.00平方公里。

远期2018—2030年，城市建设用地规模控制为31.50平方公里。

4.5.2城市拓展方向的选择

通过对城市发展方向的比较，确定中心城区空间发展策略为：向东拓展提升，向南扩展优化，向北更新整合。

1、东拓：依托区域交通和土地资源优势，东部作为城市拓展的重要区域，利用行政办公职能的迁移和临陕一路、京新高速等重大设施的建设，构建城市新综合服务功能区，提升城市的形象品质。

2、南扩：依托临策铁路和现有资源，城市向南扩展生活职能及物流功能，构建城南现代物流片区的综合服务职能。

3、西控：城市西侧为内蒙古杭后工业园区的陕坝工业园，随着工业园区规模的扩大，城市西侧的发展应该跳出大顺城片区，在留有充足的生态绿地的同时，向西控制发展，同时提高工业类型准入门槛。

4、北缓：在适当时机推动城市的更新整合，重点发展基于老城片区的商业、金融等公共服务职能，完善城市功能结构。

4.5.3城市规划用地布局

居住用地布局

2030年规划居住用地达到1529.22公顷，占城市建设用地的48.55%，人均72.82平方米。居住用地以二类居住用地为主。在园子渠、小南渠及南部的陕坝公园、生态体育公园以及润昇湖周边等环境优美的地段，可结合陕坝镇未来的居住需求，建设部分高档住宅。

工业及仓储用地布局

规划按布局优化、产业优化、地价优化和集约利用的原则，各项工业集中在内蒙古杭后工业园区陕坝工业园内（自治区级工业园区，独立核算用地），规划园区规模约16.00平方公里，重点发展以农畜产品精深加工为主的绿色食品加工业和特色产业，引进科技含量高的农畜产品精深加工项目，开发高端产品，提高经济效益和市场竞争力，严禁有任何污染的企业入驻。城区内现状工业逐渐淘汰，用地予以置换。

城区内物流仓储用地予以置换。依托铁路及货运站场，在城区南部规划现代物流园区。规划物流仓储用地150.21公顷，占城市建设用地的4.77%，人均7.15平方米。

公共设施用地

行政办公用地

规划行政办公用地26.69公顷，占城市建设用地的0.85%，人均1.28平方米。

文化设施用地

规划文化设施用地22.49公顷，占城市建设用地的0.71%，人均文化设施用地1.07平方米。

科研教育用地

规划教育科研用地为73.16公顷，占城市建设用地的2.32%，人均3.48平方米。

体育用地

规划体育用地24.15公顷，占城市建设用地的0.77%，人均1.15平方米。

医疗卫生用地

规划医疗卫生用地4.98公顷，占城市建设用地的0.16%，人均0.24平方米。

社会福利设施用地

规划社会福利设施用地1.55公顷，占城市建设用地的0.05%，人均0.07平方米。

商务设施用地

规划商业服务业设施用地454.58公顷，占城市建设用地的14.43%，人均21.65平方米。

绿地及广场用地

规划绿地与广场用地399.29公顷，人均19.01平方米，其中公园绿地面积307.21公顷，人均14.63平方米。规划防护绿地73.50公顷，广场用地18.58公顷。

附表一：城市建设用地平衡表

	用地代码
	用地名称
	用地面积（公顷）
	占城市建设用地比例（％）
	人均城市建设用地面积（平方米）

	
	
	现状
	近期
	规划
	现状
	近期
	规划
	现状
	近期
	规划

	R
	居住用地
	943.34
	1103.51
	1529.22
	61.85
	45.99
	48.55
	78.68
	68.97
	72.82

	A
	公共管理与公共服务用地
	106.66
	153.69
	153.69
	6.99
	6.40
	4.88
	8.90
	9.61
	7.32

	
	其中
	行政办公用地
	28.18
	26.69
	26.69
	1.84
	1.10
	0.85
	2.35
	1.67
	1.28

	
	
	文化设施用地
	0.43
	22.49
	22.49
	0.03
	0.94
	0.71
	0.04
	1.41
	1.07

	
	
	教育科研用地
	60.70
	73.16
	73.16
	3.98
	3.05
	2.32
	5.06
	4.57
	3.48

	
	
	体育用地
	11.37
	24.15
	24.15
	0.75
	1.01
	0.77
	0.95
	1.51
	1.15

	
	
	医疗卫生用地
	4.40
	4.98
	4.98
	0.29
	0.21
	0.16
	0.37
	0.31
	0.24

	
	
	福利设施用地
	
	1.55
	1.55
	▁▁
	0.06
	0.05
	▁▁
	0.10
	0.07

	
	
	宗教用地
	1.58
	0.67
	0.67
	0.10
	0.03
	0.02
	0.13
	0.04
	0.03

	B
	商业服务业设施用地
	84.83
	405.17
	454.58
	5.56
	16.88
	14.43
	7.08
	25.32
	21.65

	M
	工业用地
	75.68
	▁▁
	▁▁
	4.96
	▁▁
	▁▁
	6.31
	▁▁
	▁▁

	W
	物流仓储用地
	26.80
	74.37
	150.21
	1.76
	3.10
	4.77
	2.24
	4.65
	7.15

	S
	道路与交通设施用地
	211.19
	315.02
	425.97
	13.85
	13.13
	13.52
	17.61
	19.69
	20.28

	
	其中：城市道路用地
	193.48
	279.43
	389.39
	12.69
	11.64
	12.36
	16.14
	17.46
	18.54

	U
	公用设施用地
	27.64
	36.65
	37.14
	1.81
	1.53
	1.18
	2.31
	2.29
	1.77

	G
	绿地与广场用地
	49.11
	311.30
	399.29
	3.22
	12.97
	12.67
	4.10
	19.45
	19.01

	
	其中：公园绿地
	17.99
	259.27
	307.21
	1.18
	10.80
	9.75
	1.50
	16.10
	14.63

	H11
	城市建设用地
	1525.25
	2399.71
	3150.10
	100
	100
	100
	127.23
	149.98
	150.00


4．6  总体规划给水工程

4.6.1用水量规划

1、居民综合生活用水量

依据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），陕坝镇属供水区域三区的中小城市，其综合生活用水定额应在140―180 升/（人·日）。结合陕坝镇的实际情况，确定综合生活用水定额为140升/（人·日），规划人口为21.00万人。（注：综合生活用水量包括居民生活用水与公建用水两部分）。

（4）居民综合生活用水量

根据上述计算可得，居民综合生活用水量为3.00万立方米/日。

2、工业生产用水量

依据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98），并结合当地实际，工业用水采用单位工业用地用水量指标法进行用水量预测。

工业用地面积为2481.50公顷，用水量指标取1.00万立方米/（平方公里·日），工业用水重复利用率取90%，则工业用水量为2.50万立方米/日。

3、市政用水量

市政用水量包括绿化用水和浇洒道路用水。市政用水季节性较强，即夏季用水量大，冬季用水量小。参照《城市给水工程规划规范》（GB50282-98），并结合当地实际，用水量指标取0.10万立方米/（平方公里·日），规划区内道路面积为425.97公顷，绿地及广场面积为399.29公顷，则市政用水量为0.80万立方米/日。

4、管网漏失水量

根据《室外给水工程设计规范》（GB50013-2006）规定，该部分水量约占前三项水量之和的10%～12%，在此取10%进行计算，规划远期2030年管网漏失水量为7000立方米/日。

5、未预见用水量

根据《室外给水工程设计规范》（GB50013-2006）规定，该部分水量约占前四项水量之和的8%～12%，在此取10%进行计算，规划远期2030年未预见水量为7700 立方米/日。

6、消防用水量

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，消防用量水按同时发生火灾2处，每处用水55L/s，火灾延续时间按2小时计算，则消防安全储水量为792立方米。该部分水量不计入供水规模，常备于清水池中，用后在24小时内补回。

7、总用水量

综上所述，规划区内总用水量为7.80万立方米/日，此量内不包含消防用水量。消防用水储存于水厂内的消防水池，不计入用水规模。

4.6.2水源规划

规划远期陕坝镇的供水水源由三部分组成：

第一水源：红星村地下水水源，供水能力约4.00万立方米/日；

第二水源：头道桥地下水源初步探测供水能力为3.00万立方米/日（红星村水源不足时，作为第二水源地）；

第三水源（地表）：黄河水水源，规划建议与巴彦淖尔市共同引黄，需水量约2.00万立方米/日（主要负责陕坝工业园工业用水）

4.6.3水资源及利用方案

（1）地下水资源的开采和利用应遵循先城市，后工业、农业的方针，且农业用水应尽量以地表水为主。符合生活饮用水水质标准的地下水优先供给居民生活饮用。

（2）根据总体规划及现状水资源条件，规划远期陕坝镇的供水水源由三部分组成：

水资源分配情况见下表：

水资源分配情况

	用水类别
	用水量（万立方米/日）
	水源

	综合生活用水
	3.00
	地下水

	工业用水
	2.50
	黄河水、再生水

	市政用水
	0.80
	再生水

	其他及未预见用水
	1.50
	综合补给


4.6.4 给水系统

供水管网规划

配水管网按远期2030年需水情况进行规划。采用环状铺设方式，最大管径为DN700。沿道路敷设，设置有消火栓的规划供水管道管径不低于DN150，消火栓按照间距不大于120米的要求设置。

配水厂规划

规划改扩建现状陕临路与沙园分干渠交汇处水厂，其配水规模与地下水水源的最大生产能力相配套，达到4.00万立方米/日，且受用地所限扩展规模的能力已十分有限，因此规划在陕坝工业园大顺城片区内新建黄河水配水厂一座，水厂规模2.00万立方米/日，负责工业用水，与临河区联合进行水处理，以充分发挥水处理的规模效益，减少人员配置及日常管理费用。

回用规划

中水量根据绿化用水量及工业用水量总和进行考虑，按2.50万立方米/日进行预测。

4．7  总体规划污水工程

1、排污现状及存在问题

（1）排污现状

目前城市污水排放管网仅覆盖中心老城片区，并建有东泵站、西泵站两座污水提升泵站，城市的污水排放大体分为两个排出区域，以园子渠为界，园子渠以东，以北为一个排出区域，该区域的污水排入酒厂附近的东泵站，经东泵站提升后，排入沙园支沟。另一个排出区域，是园子渠以西、以南，城市大部分污水产生于此区域，现状污水均排入西南角的西泵站，经西泵站提升后进入南园支沟。两个区域的污水由沙园支沟和南园支沟向城市以北排出，最终汇入三排干。

（2）存在主要问题

城市无污水处理系统，污水管道铺设服务面积小、系统不完善，管网普及率尚低，造成生活污水及生产污水随意就近排放现象较为严重，致使河道及地下水均产生了不同程度的污染。

2、雨水工程现状及存在问题

（1）雨水工程现状

现状健康路、迎宾街、中山路铺有管径DN800毫米的雨水管道。

（2）现状存在的主要问题

现状雨水工程服务面积小，管道铺设长度不足，除健康路、迎宾街、中山路中部分路段有雨水管道外，其他道路下均无铺设雨水管道。下暴雨时，小区内及道路上的雨水不能及时排出，造成较长时间的地面积水。

3、排水体制的选择

影响排水体制选择的主要因素

（1）自然条件

陕坝镇属温带大陆性季风型半干旱气候，四季分明，日温差大，降雨量小、蒸发量大。年平均气温8.3℃，年最高极端气温35.4℃，年最低极端气温－24.0℃。年平均降水量141.9毫米。年平均无霜期130天。年平均风速2米/秒，最大风速30米/秒。主导风向为西南风和东北风。最大冻土深度为127厘米。

（2）地形条件

全旗地形微度倾斜，坡度1/7000―1/10000，为黄河冲积平原，镇区内及其周围灌溉渠道和排水沟纵横分布。

（3）已建排水管网

已建排水管网系统为雨污分流制。

排水体制的选择

结合上述自然条件、地形条件及已建排水管网，本着因地制宜的原则，规划选择排水体制为“雨污分流制”。

分流制系统比较灵活，适于在初期投资有限的情况下分期建设。分流制系统污水流量变化系数小，管道可按自净流速设计，运行稳定，维护简单，且有利于污水处理厂的稳定运行。

4、污水量预测

根据《室外排水工程设计规范》（GB50014-2006），污水量预测采用折污系数法进行预测。

规划区总用水量为7.8万立方米/日，给水日变化系数取1.3，折污系数取85%，则污水量为5.1万立方米/日。

中水量根据绿化用水量及工业用水量综合考虑，按2.5万立方米/日进行预测。

5、污水工程规划

污水管网及污水提升泵站规划

由于陕坝镇地形平坦，且已建污水管线建设之初对未来排水量发展预测不足，致使已有污水管网系统已接近满负荷运行且已无向上游延伸的余地，因此已建管网泵站系统基本维持原状不变，规划将现状污水向下游延伸通过下游管线及中途提升泵站的提升输送至污水处理厂。

陕坝镇地下水位较高，而污水管线依靠重力流排放必须有一定的坡度，因此污水管线势必自上（游）而下（游）埋深逐渐增加，增加至一定程度（6.00米左右）则必须设置提升泵站将其提升。为了减少泵站的设置数量，规划新建污水管线采取以下控制措施：

（1）适当放大管径，减小管线坡度

规划污水管线最小管径为DN500，各规格管线按如下坡度进行控制：

DN500污水管线坡度取1.2‰；

DN600污水管线坡度取1.1‰；

≥DN800污水管线坡度取1.0‰。

（2）管材上采用粗糙系数小的，如UPVC排水管、HDPE双壁波纹管、玻璃钢夹砂管等。

（3）排水线路上尽量避免绕弯，污水支管以最短的垂线距离汇入污水主管线。

根据陕坝镇城区的地形、地物（灌渠）、已有排污设施保留。规划保留陕坝镇中心城区原有4座污水提升泵站及改造2座雨污合用提升泵站，润昇湖片区以北新建污水合用提升泵站1座。规划将陕坝镇中心城区划分6个污水分区。

污水处理厂

城市的生活污水可直接排入城市的污水处理厂。但是，有些生产污水的排放必须经过自行处理，达到排入城市污水管道标准后，方可排入城市污水管道，由城市污水处理厂统一处理。

中心城区内规划布局2座污水处理厂。保留现状亿源水务污水处理厂，处理深度为二级，污水处理厂可分期建设，现状规模为2万立方米/日，远期2030年城市污水量的处理能力，应达到4万立方米/日。规划在京新高速以北、城区东北处，新建一座污水处理厂，负责处理润昇湖片区的污水，规划此污水处理厂规模为2万立方米/日。

处理后的污水优先考虑中水回用，剩余部分排入污水处理厂东侧的三排干，通过排干体系最终排向总排干。

4．8  雨水工程规划

根据陕坝镇中心城区的地形、地物（灌渠），规划将陕坝镇城区雨水就近排入河道，减少管线长度、减小管径及管道埋深，尽可能少建设雨水泵站，同时还应考虑镇区内灌渠的防洪措施。局部排除雨水困难地段，保留原有3座雨水提升泵站，在酒厂东侧规划新建1座雨水提升泵站。

雨水水力计算采用临河市暴雨强度公式：


[image: image1.wmf](

)

)

(

lg

234

.

1

1

363

62

.

0

公顷

秒

升

t

p

q

·

+

´

=


各参数的选取：

设计重现期采用P=0.5年；

地面迳流时间t=15分钟；

迳流系数φ=0.45。
第五条  排水体制

5．1  排水体制的分类

排水体制分为合流制和分流制两种基本方式。

5.1.1   合流制排水系统

合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在一个管渠内排除的系统。最早出现的合流制排水系统，是将排除的混合污水不经处理就直接排入水体，国内外很多老城市以往几乎都是采用这种合流制排水系统。但由于污水未经无害化处理就排放，使收纳水体遭受严重污染。现在常采用的是截流式合流制排水系统。这种系统是在临河岸边建造一条截流干管，同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置截流井，并在截流干管下游设置污水处理厂。晴天和初降雨水时所有污水都排送至污水处理厂，经处理后排入水体；随着降雨量的增加，雨水径流也增加，当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，就有部分混合污水经截流井溢出，直接排入水体。截流式合流制排水系统较前一种方式前进了一大步，但仍有部分混合污水未经处理接直接排放，使水体遭受污染，这是它的缺点。

5.1.2分流制排水系统

分流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水分布在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。排除城市污水或工业废水的系统称污水排水系统；排除雨水（道路冲洗水）的系统称雨水排水系统。

由于排除雨水方式的不同，分流制排水系统又分为完全分流制和不完全分流制两种排水系统。在城市中，完全分流制排水系统具有污水排水系统和雨水排水系统，而不完全分流制只具有污水排水系统，未建雨水排水系统，雨水沿天然地面、街道边沟、水渠等原有渠道系统排出，或者为了补充原有渠道系统输水能力的不足而修建部分雨水道，待城市进一步发展再修建雨水排水系统而转变成完全分流制排水系统。

5．2  排水体制的比较

合理地选择排水制度，是城市排水系统规划和设计的重要问题。排水体制的选择，不仅从根本上影响排水系统工程的设计、施工、维护管理，而且对城市工业企业的规划和环境保护影响深远，同时也影响排水系统工程的总投资和初期投资以及维护管理的费用。通常，排水系统制度的选择应满足环境保护的需要，根据当地条件，通过技术经济比较确定。而环境保护应是选择排水制度时所考虑的主要问题。

5.2.1环境保护

从环境保护方面看，如果采用合流制，将城市生活污水、工业废水和雨水全部截留送往污水处理厂进行处理，然后再排放，从控制和防止水体的污染来看，是较好的，但这时截流主干管尺寸很大，污水处理厂规模也增多很多，建设费用也相应增加。采用截流式合流制时，在暴雨径流之初，原沉淀在合流管渠的污泥被冲起，即所谓的“第一次冲刷”，沉淀污泥同部分雨污混合污水经截流井溢入水体。实践证明，采用截流式合流制的城市，水体仍然遭受污染，甚至达到不能容忍的程度。为了完善截流式合流制，今后探讨的方向是宜将雨天时溢出的混合污水予以贮存，待晴天时再将储存的污水全部送至污水处理厂进行处理。雨污混合污水贮存池可以设在溢流出水口附近，或者设在污水处理厂附近，以减轻城市水体污染。也可在排水系统的中、下游沿线适当地点建调节处理（如沉淀池）等设施，对雨水径流或雨污混合污水进行贮存，以调节合流管的溢流次数和水量，同时去除某些污染物以改善水质，暴雨过后再由重力流或提升，经管渠送至污水处理厂处理后在排放水体，或者将合流制改建成分流制排水系统等。

分流制是将城市污水全部送至污水处理厂进行处理，雨水未加处理直接排入水体。但分流制中的初雨径流会对城市水体造成污水，有时还很严重。近年来国外对雨水径流的水质调查发现，雨水径流特别是初雨径流对水体的污染相当严重。分流制虽然有这一点不足，但它比较灵活，比较容易适应社会发展的需要，又能符合城市卫生的一般要求，所以在国内外获得了比较广泛的应用。

5.2.2基建投资

从投资方面看，根据国外经验，合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20％--40％，但合流制的泵站和污水处理厂造价高些。从总造价看，完全分流制比合流制高；从初期投资看，不完全分流制因初期之间污水排水系统，因而可节省初期投资费用，此外，又可缩短工期，发挥工程效益快。而合流制和完全分流制的初期投资比不完全分流制要大。

5.2.3维护管理

从维护管理方面看，晴天时污水在合流制管道中只是部分流，雨天才接近满流。因而晴天时合流制管内流速较低，易于产生沉淀。而且晴天和雨天时流入污水处理厂的水量变化很大，增加了合流制排水系统污水处理厂运行管理中的复杂性。而分流制系统可以保持管内的流速，不易发生沉淀，同时流入污水处理厂的水量和水质的变化比合流制小得多，污水处理厂的运行易于控制。

同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度，新建地区的排水系统宜采用分流制，合流制排水系统应设置污水截流设施。对水体保护要求高的地区，可对初雨进行截流、调蓄和处理。在缺水地区，宜对雨水进行收集、处理和综合利用。在街道较窄、地下设施较多、修建污水和雨水两条管线有困难的地区；或在雨水稀少，废水全部处理的地区，采用合流制排水系统有时可能是有利和合理的。

总之，排水制度的选择是一项很复杂很重要的工作。根据陕坝镇的总体规划，结合陕坝镇的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水的利用等因素综合考虑后确定本次规划区域的排水体制。

5．3  排水制度的确定

排水体制的选择关系到整个排水系统的规模和格局，对于城镇的发展十分重要，是全局性的问题。同时排水系统体制的选择又是一项很复杂、很重要的工作，应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件，从全局出发，在满足环境保护的前提下，通过技术经济比较，综合考虑确定。

陕坝镇的现状排水体制为分流制，鉴于现状排水体制、城市规划中论证的排水体制。本次专项规划确定陕坝镇新建管网系统排水体制为分流制排水系统，理由：

1）杭锦后旗年平均气温8.3℃，年最高极端气温35.4℃，年最低极端气温－24.0℃，年采暖期为174天，最大冻土深度127厘米，年平均无霜期130天。降雨量少，年际内变化大，多年平均降水量141.9毫米，最多年为217.3毫米，最少年为77.9毫米，6－8月为集中雨季，占全年降雨量的64％，年蒸发量为1937.0毫米，是年平均降水量的13.9倍。旗域年平均日照百分率为66%。全年大部分盛行西南风和东北风，平均风速2米/秒，最大风速30米/秒。

如采用合流制，系统在全年大部分时间内得不到充分利用。

2）如按合流制建设排水系统，即使采用截流式合流制排水系统，一次性基建投资仍太大，就目前本镇的经济条件，难以承受。

3）合流制系统增加了下游污水提升泵站和污水处理厂的规模，且不利于城市污水的处理。

4）合流制系统是按雨、污合流水量进行设计计算的，管网却要求按污水系统标高要求埋设，经常性运行状态为无雨的晴天，源于实际旱流水量（污水量）校设计水量（污水量和雨水量的叠加）小得多，致使管渠的水力条件较差，管道流速太低，易于淤塞，管理不便。在对于雨季较短的陕坝镇，不太合算。

5）如采用合流制，受污水汇集要求的限制，雨水便不能实现多出口就近排放。全部要排除水实现总汇流后，致使管网系规模增大，不经济。

鉴于以上对排水体制的分析论证，结合当地气候条件和经济实力，本专项规划确定陕坝镇新建污水系统采用分流制，与城市总体规划一致。

第六条  污水工程专项规划污水总量估算

城市污水量预测方法主要有综合污水量预测法、分项污水量预测法、递增率法等。本工程采用分项污水量法来预测污水量；污水处理厂收集的污水主要包括综合生活污水、工业废水及未预见污水。

6．1  需水量预测：

根据杭锦后旗陕坝镇规划近、远期人口及单位工业用地用水量指标法预测陕坝镇近期2017年用水量为3.50 万m3/d，2030年用水量为9.00万m3/d如下表。

	给 水 量 预 测 表

	
	项   目
	近期2017年
	远期2030年
	备注说明

	1、 城镇综合生活用水量
	
	
	

	
	预测年份规划人口（人）
	160,000
	210,000
	

	
	给水工程设计普及率
	100%
	100%
	

	
	设计采用综合生活用水定额 [ L/(cap·d)]
	140
	170
	《室外给水设计规范》GB50013-2006

	
	综合生活用水量(m3/d)
	22,400
	35,700
	

	2、城镇工业生产用水量
	
	
	

	
	规划工业用地面积(平方公里)
	
	14.80
	

	
	单位工业用地用水量  （万m3/（km2·日） 
	
	1.00
	

	
	工业用水重复利用率
	
	80%
	

	
	工业最高日用水量(万m3/日)
	
	2.96
	

	3、市政用水量
	
	
	

	
	市政用水量占综合生活用水量比例
	25%
	15%
	经验数值

	
	市政用水量(m3/d)
	5,600
	9,700
	

	4、管网漏失水量
	
	
	

	
	取1~3款水量之和的百分比
	10%
	10%
	《室外给水设计规范》GB50013-2006

	
	管网漏失水量(m3/d)
	2,800
	7,500
	

	5、未预见水量
	
	
	

	
	取1~4款水量之和的百分比
	10%
	10%
	《室外给水设计规范》GB50013-2006

	
	未预见水量(m3/d)
	3,000
	8,200
	

	6、消防用水量
	
	
	

	
	同一时间火灾次数
	2
	2
	《建筑设计防火规范》GB50016-2006

	
	一次灭火用水量(L/S)
	45
	45
	《建筑设计防火规范》GB50016-2006

	
	消防流量(L/S)
	90
	90
	

	
	火灾延续时间(h)
	2
	2
	

	
	消防安全储水量(m3)
	648
	648
	

	1~5项用水量合计(m3/d)
	33,800
	90,700
	

	城镇总用水量即供水规模(m3/d)
	35,000
	90,000
	


6．2  折污系数

根据《排水工程规划规范》（GB 50318-2000），城市污水量宜根据城市综合用水量（平均日）乘以城市污水排放系数确定[污水排放系数应是在一定的计量时间（年）内的污水排放量与用水量（平均日）的比值]。城市污水的排放系数宜为0.7～0.8，在此取0.80。

6．3  污水量测处及污水规模确定

根据《室外排水工程设计规范》GB50014-2006，污水量预测采用折污系数法计算如下表：

	污 水 量 预 测 表

	
	项   目
	近期2017年
	远期2030年
	备注说明

	1、入网污水量
	
	
	

	
	城镇总用水量即供水规模(m3/d)
	35,000
	90,000
	详见给水量预测表

	
	城镇供水日变化系数
	1.4
	1.3
	《室外给水设计规范》GB50013-2006

	
	折污系数
	0.80
	0.80
	《室外排水设计规范》GB50014-2006

	
	城镇平均日污水量(m3/d)
	20,000
	55,400
	

	
	污水管网普及率(m3/d)
	90%
	95%
	

	
	入网污水量(m3/d)
	18,000
	52,600
	

	2、地下水入渗量
	
	
	

	
	地下水入渗量占入网污水量比例
	10%
	10%
	《室外排水设计规范》GB50014-2006

	
	地下水入渗量(m3/d)
	1,800
	5,500
	

	3、入网污水量+地下水入渗量(m3/d)
	19,800
	58,100
	

	4、城镇污水工程规模(m3/d)
	20,000
	60,000
	


根据以上测算，陕坝镇污水工程规模：近期2017年用水量为2.0 万m3/d，远期2030年用水量为6.0万m3/d。

6．4  综合变化系数和设计高峰流量

根据污水规模和KS=2.7/Q0.11，确定污水总变化系数及污水管网高峰污水流量。

①近期平均日总流量：2.0万m3/d，污水总变化系数：K总=1.52

远期平均日总流量：6.0万m3/d，污水总变化系数：KS=1.36

②污水处理厂入口（管网末梢）高峰污水流量：

近期：20000m3/d÷24×1.52= 1270m3/h= 353 L/s

远期：60000m3/d÷24×1.36= 3396 m3/h= 943 L/s

6．5  污水管网工程设计标准

根据《室外排水工程设计规范》GB50014-2006规定：

排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计，按现状水量复核，并考虑城镇远景发展的需要。即污水管网的设计流量为远期最高日最高时流量943L/S，管线设计时应在设计充满度上预留远景发展需要。

第七条  污水工程的系统方案

7．1  污水系统方案确定的依据：

自然排水地形：陕坝镇规划区域内地势平缓，标高处于1034.20-1038.20之间，自然坡度为0.4‰，总体地形为东南高西北低。

已建污水排出设施：陕坝镇现已建成污水中途提升泵站6座，二级污水处理厂1座，而且泵站与泵站之间、泵站与污水处理厂之间的主干管都已建成管径，管径DN600―DN1350。

已建的污水处理干管管径分区后可以满足远期排水使用要求，不再需要增加新的污水干管，可以减少不必要的投资。

综合考虑以上因素本次污水系统方案的制定充分利用已建污水排出设施，将规划区分为十个污水排出分区。

7．2  污水系统方案：                        

	污水系统计算表

	分区

编号
	分区

面积
	总污水量（万立方米/日）
	分区污水量（万立方米/日）
	入网总流量（L/S）
	本区流量（L/S）
	转输区域
	转输（泵站）流量
	分区总流量（L/S）
	计算管径（mm）
	已建管径（mm）

	Ⅰ区
	3.60 
	6.00
	0.45 
	943.00 
	70.42 
	―
	―
	70.42 
	DN500
	DN600

	Ⅱ区
	3.07 
	
	0.38 
	
	60.05 
	―
	―
	60.05 
	DN500
	DN700

	Ⅲ区
	4.70 
	
	0.58 
	
	91.93 
	Ⅰ区
	70.42 
	162.35 
	DN700
	DN900

	Ⅳ区
	6.10 
	
	0.76 
	
	119.32 
	Ⅱ区
	60.05 
	179.37 
	DN700
	DN800

	Ⅴ区
	3.72 
	
	0.46 
	
	72.76 
	―
	―
	72.76 
	DN500
	DN700

	Ⅵ区
	7.80 
	
	0.97 
	
	152.57 
	Ⅰ区、Ⅲ区
	162.35 
	314.92 
	DN800
	DN1200

	Ⅶ区
	2.48 
	
	0.31 
	
	48.51 
	―
	―
	48.51 
	DN400
	DN1350

	Ⅷ区
	3.80 
	
	0.47 
	
	74.33 
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅴ区
	567.05 
	641.38 
	DN1000
	DN1350

	Ⅸ区
	7.00 
	
	0.87 
	
	136.92 
	Ⅹ区
	116.19 
	253.11 
	DN800
	―

	Ⅹ区
	5.94 
	
	0.74 
	
	116.19 
	―
	―
	116.19 
	DN600
	―


第八条  污水管网系统规划

就排水工程而言，为了提高系统运行的自主性（无需依赖外供电力）并减少经常性的运行电费和维护费用，泵站数量应该尽量减少或不设。

陕坝镇的地形对排水相当不利，地形自然形成的天然汇水点分散于城区各处，因此合理规划污水分区，确定污水提升泵站数量及位置就显得尤为重要。

8．1  污水管网系统规划遵循的原则

（1）、排水体制采用雨、污分流制。

（2）、排水管渠尽量采用重力流，管渠顺地形坡向敷设，尽量少设污水提升泵站。

（3）、排污水干管布置在收水街坊内地势较低一侧，或便于污水汇集的地带，使污水管线在能自流的条件下线路最短，管径最小，埋深最浅。

（4）、排水管道沿规划城市道路或规划城市道路的规划控制管线位置敷设，并与道路中心线平行敷设。

（5）、排污水工程的管网工程按2030年的污水量要求设计管径，适当结合远景规划的要求在管道充满度方面留有余地。

（6）、尽量利用已建排污设施。对于已经建设完成或正在实施的污水、雨水管道，按相关标准和要求进行核算，原则上尽量不做大的改动。

（7）、专项规划中污水管道的设计流量暂按其本身的服务面积及平均面积比流量计算得出。

（9）、污水管道按非满流设计，保证设计流量下达到不於积流速的要求。

（10）、污水干管最浅点埋深考虑应满足冰冻深度的要求，同时考虑支管接入的要求，起点管底埋深一般为1.6～2.0m。

（11）、按照总体规划的要求，结合当地习惯和地形特点，道路下污水管道原则上采用单排布置，其布置位置在慢车道下靠近人行道侧；但对于宽度大于50m的道路拟双侧设污水管。

（12）、污水管道在道路上的布置位置：排污水干管布置在收水街坊内地势较低一侧（由于地形坡向变化频繁，各条街的具体管位见规划图纸）。

（13）、结合当地的环境要求，统一排水系统设施的设计、实施、管理标准，以充分发挥排水系统的社会效益、经济效益和环境效益。

（14）、项目区域内各企业单位的工业废水必须达到排入城市下水道的水质标准后方可排入城市污水管道，以便切实保护污水处理厂运行的正常。

（15）、对项目区域内工业、企业的污水排放建立监测制度，纳入法制化的轨道；同时加强项目区域的管理和提高城市排水系统的监测控制水平，使雨、污水排放系统达到管理科学、运行自动化。

（16）、排水管道在城市道路下的埋设位置应按照《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）规定的要求安排。

（17）、严格执行国家及地方的有关规范和标准。

8．2  重力流管材选择

排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部的荷载和内部的水压，外部荷载包括土壤的重量一静荷载，以及由于车辆运行所造成的动荷载，压力管及倒虹管一般要考虑内部水压。自流管道发生淤塞时，也可能引起内部水压。此外，为了保证排水管道在运输和施工中不致破裂，也必须使管道具有足够的强度。

排水管渠应具有能抵抗水中杂质的冲刷和磨损的作用，也应该具有抗腐蚀的性能；排水管渠必须不透水，以防止污水渗出或地下水渗入；排水管渠的内壁应光滑，使水流阻力尽量减小；排水管渠应就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，以便尽量降低管渠的造价及运输和施工费用。

在本工程中，管材的选择应从工程的规模、重要性、管径及管道内工作压力的要求经济合理等方面进行综合分析后确定。由于管道工程占全部工程的投资比重较大，因此经济合理的确定管材对节省投资、方便施工、安全运行意义较大。本工程仅对钢筋混凝土管及HDPE管进行技术经济比较。

排水管材技术比较表

	
	钢筋混凝土管
	HDPE排水管

	优点
	1、耐久性好

2、价格低廉

3、利用了钢筋的强度和混凝土的耐腐蚀性及其刚度，因此有较长的使用寿命
	1、强度高

2、耐腐蚀性能好

3、摩阻系数小

4、施工安装方便

	缺点
	1、管材较重，给施工增加一定难度

2、摩阻损失较大
	l、抗老化性能较差，在日光（主要是紫外光）的照射下会迅速老化；

2、对温度的反应也十分敏感，温度增高时，其强度降低。但管材埋地，不会发生以上所述的情况。


通过以上技术经济比较，可以看出HDPE管造价较高，但是同时在技术性能方面HDPE管具有混凝土管不可比拟的优点，主要表现在：

（1）混凝土管摩阻系数n1=0.014，HDPE管摩阻系数n2=0.01

由公式Q=A×V=[image: image3.png]


×[image: image5.png]


×[image: image7.png]


×[image: image9.png]


×[image: image11.png]


得出[image: image13.png]


=[image: image15.png]


=1.18,

也就是说通过相同流量的情况下，HDPE管的管径比混凝土管的管径缩小大约18％。以此为前提相比较，那么HDPE管要比混凝土管便宜。

（2）HDPE管可现场卷制管材，单根管可制成单根混凝土管的若干倍长，因此HDPE管接口少，施工方便。

（3）HDPE管的防腐性能要优于混凝土管。

（4）HDPE管重量轻，故现场施工吊装要优于混凝土管。

（5）HDPE管对地质的不均匀沉降适应性强。

经以上对管材技术及基础等方面比较，同时根据（建设部推广应用和限制禁止使用技术）文件规定管径≤500mm的平口或企口混凝土排水管限制使用于城镇市政污水、雨水管道系统。结合陕坝镇地下水位高，施工降水工程量大的实际情况，本工程污水管道管材采用HDPE双壁波纹管，承插接口，管道基础采用200mm砂垫层。

8．3  污水管道设计计算

1、计算公式（曼宁公式）

[image: image19.png]



式中：n—钢筋砼成品管粗糙系数取0.014，工程塑料管道取0.01；

R—水力半径，m；

i—水力坡降。

2、管道设计流量公式

Q=K（Q1+Q2+Q3）

式中：K—总变化系数按《室外排水设计规范》（GB50013-2006）取值；

Q1—平均日综合生活污水量；

Q2—平均日工业废水量；

Q3—平均日地下水渗入量。

管道按非满流计算，其最大充满度按《室外排水设计规范》采用；设计充满度下管内最小流速0.60m/s。

3、附属构筑物

根据《室外排水设计规范》（GB50014—2006），安排水管道管径大小在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处以及直线管段上每隔40—80米设置排水检查井。

4、污水管道的控制水力参数

（1）污水管道的坡度参数控制

最小流速：污水管道的流速不应太小，最小流速为≥0.6m/s。

最大流速：对于非金属管材，流速应＜5m/s，否则，应分段加设跌水井。

（2）管道的充满度控制

本期工程按2030年的污水量要求设计。在管径的确定过程中，适当结合远景规划的要求在管道充满度方面留一定余地。污水管道的充满度参数控制值如下：

污水管道的充满度参数控制值

	管径（毫米）
	最大充满度

	200－300
	≤0.55

	350－450
	≤0.65

	500－900
	≤0.70

	≥1000
	≤0.75


（3）污水管道的检查井井距控制

污水管道的检查井井距控制如下：
污水管道的检查井井距控制值

	管径（毫米）
	采用最大检查井井距（m）

	200－400
	≤40

	500－700
	≤60

	800－1000
	≤80


（4）管道连接：管道在管径同时采用水面平接，使下游管段起端和管内底标高低于上游管段终端管内底标高；特殊情况时采用跌水连接方式。

8．4  污水管线布置

规划到2030年，陕坝镇污水管网建设情况为：完善的污水处理工程配套管网，逐步建设完成再生水回用系统。本次污水管网包括主次干路及支路上的污水管线设计。在支路及次干路上敷设支管和干管，最后汇入7#泵站至污水处理厂的污水总干管。

8．5  近期污水工程工程量

本次近期设计的污水管线总长78.10公里。具体见以下工程量表和附图5——《内蒙古杭锦后旗陕坝镇污水处理工程专项规划--近期污水规划图》。

近期污水管网工程量表（2015年）

	编 号
	名  称
	规格  型号
	单 位
	数   量
	备   注

	1
	HDPE管
	DN400
	m
	2365
	

	2
	HDPE管
	DN500
	m
	12630
	

	3
	HDPE管
	DN600
	m
	8650
	

	4
	HDPE管
	DN700
	m
	710
	

	5
	HDPE管
	DN800
	m
	1725
	

	6
	HDPE管
	DN900
	m
	2540
	

	总 计
	
	
	
	28620
	


近期污水管网工程量表（2017年）

	编 号
	名  称
	规格  型号
	单 位
	数   量
	备   注

	1
	HDPE管
	DN400
	m
	44290
	

	2
	HDPE管
	DN500
	m
	4205
	

	3
	HDPE管
	DN600
	m
	985
	

	总 计
	
	
	
	49480
	


本工程污水管道在检查井内采用管顶平接。重力流污水管道采用HDPE双壁波纹管，管道接口采用承插胶圈接口，管道铺设在原状土或砂垫层上。考虑到陔地区的冰冻深度并结合管线综合的要求，确定污水管道控制点埋深2.00m。

8．6  远期污水工程工程量

本次远期设计的污水管线总长51.82公里。具体见以下工程量表和附图6——《内蒙古杭锦后旗陕坝镇污水处理工程专项规划—远期污水规划图》。

远期污水工程工程量表

	编 号
	名  称
	规格  型号
	单 位
	数   量

	1
	HDPE管
	DN400
	m
	41654

	2
	HDPE管
	DN500
	m
	5250

	3
	HDPE管
	DN600
	m
	2556

	4
	HDPE管
	DN800
	m
	2360

	2
	污水处理厂
	
	4.00万立方米/日

	3
	中水处理厂
	混凝+沉淀+过滤工艺
	3.00万立方米/日


第九条  污水处理厂规划

9．1  污水处理规划目标和原则

根据《城市污水处理及污染防治技术政策》及国务院《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》的规定，至规划期末（2030年）城区的污水处理率达到95％。达标排放的工业废水应纳入城市污水收集系统并与生活污水合并处理。

对排入城市污水收集系统的工业废水应严格控制重金属、有毒有害物质，并在厂内进行预处理，使其达到国家和行业规定的排放标准。对不能纳入城市污水收集系统的居民区、度假村、铁路车站等分散的人群聚居地排放的污水和独立工矿区的工业废水，应进行就地处理达标排放。

城市污水处理设施建设，应采用成熟可靠的技术。根据污水处理设施的建设规模和对污染物排放控制的特殊要求，可积极稳妥地选用污水处理新技术。城市污水处理设计出水应达到国家或地方规定的水污染物排放控制的要求。对城市污水处理设施出水水质有特殊要求的，须进行深度处理。

9．2  污水处理厂厂址规划

现状污水处理厂的位置位于规划区西北角三排干西侧，污水处理规模为2.00万m³/d，城市水源地的下游，主导风向的下风向,地势相对较低，靠近规划区便于处理后的污水回用，靠近三排干便于将处理后污水就近排放，用水、用电情况均不受限制，且用地充裕满足远期及远景扩展需求。因此本次规划污水处理厂厂址不变，远期在现状污水处理厂基础上进行扩建。

同时根据总体规划，在京新高速以北、城区东北处，新建一座污水处理厂，远期负责处理润昇湖片区的污水。

9．3  污水处理厂规模规划

现状污水处理厂处理能力为2.00万m³/d，可满足近期2017年污水工程规模2.00万m³/d要求，远期2030年则需扩建至4.00万m³/d。

规划新建污水处理厂规模为2.00万立方米/日。

9．4  污水处理厂出厂水质

近期2017年，污水处理厂处理后出水水质应达到国家现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B出水水质标准；

巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇水资源相当丰富，但由于水质指标中铁、锰超标，处理到饮用水水质标准难度大，在可能的条件下市政污水处理厂的排出水应尽量回用。因此规划远期2030年，污水处理厂处理后出水水质应达到国家现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A出水水质标准，以便展开污水再生利用。

第十条  再生水规划

我国水资源不足，属世界上13个贫水国之一，人均水资源量是世界平均水平的1/4。陕坝镇处于我国西部缺水地区，虽然陕坝镇地下水源丰富，但是随着水资源的逐渐匮乏，应提前充分做好水资源的节水工作。

合理回用污水、大力倡导节约用水，从开源和节流二方面入手，既是陕坝镇的迫切需求，也是建设节约型社会，坚持可持续发展战略方针的必然选择

10．1  再生水厂规模

目前陕坝镇正在正在大力发展工业基地建设，工业循环冷却水和城市景观、园林绿化等采用回用水。而远期陕坝镇污水处理厂的设计处理能力达到6.00万m3/d，作为再生水处理提供充足的水源，因此确定本工程再生水处理厂的设计规模为3.00万m3/d。

为便于再生水的处理及使用，再生水厂紧邻污水处理厂，再生水厂规模为3.00万m3/d，再生水厂占地1.20ha。

10．2  再生水厂用途

再生水主要用作工业用水及绿化用水，水质达到一级A标准。

10．3  再生水处理厂位置

污水处理厂出水即为再生水处理厂原水，为便于再生水的处理及使用，再生水厂紧邻污水处理厂布置。

10．4  出水水质控制目标

再生水水源采用污水处理厂出水，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)一级A标准，水质如下：

	项目


	单位


	指标



	COD


	mg/L


	≤50



	BOD


	mg/L


	≤10



	SS


	mg/L


	≤10



	NH3-N


	mg/L


	≤5



	TN


	mg/L


	≤15（8）



	TP


	mg/L


	≤0.5




10．5  再生水处理厂处理工艺

建议的具体工艺流程如下：

污水处理厂出水—混凝+生物处理+过滤—清水池—消毒—送水泵房—再生水用户。

10．6  再生水管网规划

目前陕坝镇还没有再生水处理厂和配套管网，随着再生水厂的规划建设，配套管网也不可或缺，根据再生水的主要用途（工业及道路绿地浇洒），陕坝镇规划绿地区域广，相应的绿化用水量也会逐年加大。规划在城市绿地内及远期工业用地内敷设再生水管线，再生水管网覆盖全部绿地。

陕坝镇中心城区内基础设施已建设完成，已经没有地下空间敷设中水管道，城区内绿化用水主要依靠洒水车就近运输。

10．7  再生水厂处理工艺

由于陕坝镇现有污水处理厂设计出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）一级B标准，为满足再生水用水水质要求，需在污水处理厂二级生物处理构筑物之后增设深度处理构筑物，以进一步降低出水中的COD、BOD5、SS、TN、TP等污染物指标。

再生水厂工艺方案的确定对确保水厂的运行性能和降低费用最为关键，因此必须从确定的标准和原则出发，从整体最优的观念出发，结合设计规模、污水水质特性及当地的实际条件和要求，选择切实可行且经济合理的处理工艺方案，经技术经济分析比较后优选出最佳的总体工艺方案和实施方式。

典型的深度处理流程有直接过滤、微絮凝过滤、沉淀过滤、气浮过滤、活性炭吸附、臭氧氧化等。根据所需去除污染物的性质、种类及污染物去除程度选择合理的处理流程能够有效的提高处理效率。

混凝沉淀工艺去除的对象是污水中呈胶体和微小悬浮状态的有机和无机污染物，也即去除污水的色度和浊度。混凝沉淀还可以去除污水中的某些溶解性物质以及氮磷等。

过滤的作用是：去除生物过程和化学澄清中未能沉降的颗粒和胶体物质；增加悬浮固体、浊度、磷、BOD、COD、重金属、细菌、病毒等指标的去除效率；增进消毒效率，降低消毒剂用量；使后续吸附装置免于堵塞，提高吸附效率。

活性炭吸附法主要是吸附一级B处理出水中难于降解的物质，如丹宁、木质素、黑腐酸等溶解性有机物，同时可去除COD、色度、浊度、TOC等。

臭氧氧化法则是利用臭氧的强氧化性，把一级B处理出水中难于降解的污水中的有机物进行氧化吸收。

膜技术是最近几年发展起来的高效污水深度处理工艺，它利用生物膜或合成膜的分离通过性，截留吸附水中的悬浮物、溶解性有机物等污染物质。可以根据不同特性或结构的膜，使不同大小的微粒或分子从污水中“渗透出来”，从而达到净化污水的目的。

消毒的目的是杀灭水中的病原微生物，防止水致传染病的危害，同时还可以控制处理构筑物内的菌藻繁殖，保证水路畅通。

为使污水深度处理达到回用要求，针对可能需要进一步去除的污染物（COD、BOD5、SS、TN、TP），可以采用如下水处理流程：

1、混凝+沉淀+过滤

2、膜过滤工艺

3、微絮凝过滤

膜过滤工艺系统水处理构筑物包括：超细格栅、膜生物反应池。膜工艺处理出水水质好，但投资过高。吨水直接费投资1500～2000元/吨水，工程经济性差，且3～5年需要进行膜组件重置，投资大，故本工程方案将不选择膜过滤工艺方案。

对于混凝+沉淀+过滤工艺和微絮凝过滤，由于要求去除总磷，需要加药处理，采用絮凝沉淀工艺要比微絮凝过滤工艺去除效果好，但流程长，运行成本高。

综合考虑各方案的特点、效果和投资本工程再生水处理拟采用混凝+沉淀+过滤工艺。

建议的具体工艺流程如下：

污水处理厂出水——混凝+沉淀+过滤——清水池——消毒——送水泵房——再生水用户。

第十一条  污泥处置与综合利用规划
11．1  污泥处置方式

污泥最终处置与利用的主要途径有土地利用、污泥填埋、污泥制建材等。目前常用的是前两种方法。

11．2  污泥的土地利用

污泥的土地利用是一种积极、有效而安全的污泥处置方式。污泥的土地利用包括农田利用、林地利用、园林绿化利用等。

尽管污泥的土地利用能耗低，可回收利用N、P、K等营养物质，但污泥中也含有大量病原菌、寄生虫（卵）、重金属，以及一些难降解的有毒有害物。污泥必须经过厌氧消化、生物堆肥或化学稳定等处理后才能进行土地利用。污泥通过处理后，污泥中有机物将得到不同程度的降解，大肠杆菌数量及含水率明显降低，从而实现了污泥的稳定化、无害化和减量化。经厌氧消化、高温堆肥后的污泥，不仅消除了污泥的恶臭，同时杀灭了虫卵、致病菌，也可部分降解有毒物质。但污泥土地利用时应注意：凡用于园林绿化的污泥含水率、盐分、卫生学指标等必须符合国家及地方有关标准规定的要求，并进行监测。污泥用于沙化地、盐碱地和废弃矿场土壤改良时，应根据当地实际，经科学研究制定标准，并由主管部门批准后才可实施。

11．3  污泥园林绿化利用

将城镇污水处理厂污泥作为有机肥料用于城市园林绿地的建设，或以污泥为原料作为植物生长的载体，可用于城市育苗、容器栽培和草坪建植等，不仅是有效的污泥处置途径，而且是城市绿化的要求，可实现城市废物循环利用。污泥用于城市园林绿地建设时，污泥以养分含量高和腐熟度好为佳，根据不同植物的要求，污泥可以粉状或颗粒状使用，可单独或与其它肥料混合施用。污染物含量应符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T23486-2009的要求。

11．4  污泥用于生态修复

利用污泥有机含量高的特性，可单独或与其它材料混合用于废弃矿山和退化土地生态修复。泥质要求低，用量大，使用范围小，但二次污染风险高。

用于退化土地的修复，可采用机械混合表面覆盖等方式。使用时期应避开集中降水季节。修复后的土地主要用于恢复生态景观，不宜用于农作物生长。在湖泊水库等封闭水体及敏感水域周围1000m范围内，禁止采用污泥作为生态修复材料使用。

11．5  污泥处理处置

陕坝镇随着污水量的增加，污水处理厂规模随之扩大，因此陕坝镇应加紧合理规划利用污水处理厂污泥，杜绝产生二次污染。

第十二条  污染源控制规划

污染源分点源污染和非点源污染。

12．1  点源污染

点源污染主要包括工业废水和城市生活污水污染，通常有固定的排污口集中排放，随着污水处理厂和污水管网的逐步完善，点源污染会逐步得到控制。

12．2  非点源污染

非点源污染是指溶解的和固体污染物从非特定的地点，在降水（或融雪）冲刷作用下，通过径流过程而汇入受纳水体（包括河流、湖泊、水库等）并引起水体的富营养化或其它形式的污染。

12．3  非点源污染的特征

与点源污染相比，非点源污染起源于分散、多样的地区，地理边界和发生位置难以识别和确定，随机性强、成因复杂、潜伏周期长，因而防治十分困难。随着各个国家对点源污染控制的重视，点源污染在包括我国在内的许多国家已经得到较好的控制和治理，而非点源污染，由于涉及范围广、控制难度大，目前已成为影响水体环境质量的重要污染源。

12．4  控制非点源污染的方法

1、源的控制和管理

对于不同的非点源类型，应采取不同的控制措施，对于农田非点源来说，应减少化肥和农药的施用量；对于城市非点源污染，应采取保持城市地面清洁，减少污染物的措施，将会大大减小地表径流对地表水及地下水的污染，对此应制定合理的政策法规，进行科学的管理。

2、汇的控制和管理

可通过提高城市植被覆盖率、采用天然渠道、人工湿地、沙层过滤及缓冲带等都能有效减少城市径流量。

3、规范化管理

加强法制、法规建设，及时出台相关法律、法规，对非点源污染进行管理，并对因此造成的损失进行合理的补偿。

4、加强教育

为了正常的项目管理，应安排负责此项目的负责人及执行人进行系统的培训，公众也需要接受教育，减少个人不合理行为，提高环保意识，减少污染保护环境。

第十三条  环境保护

13．1  指导思想

在我国，环境保护已作为一项基本国策加以贯彻，受到了全社会和各级政府的重视。国务院有关部门颁布了一系列有关法律和法规，以保证这项基本国策的贯彻和执行。

环境保护的指导思想应以经济建设为中心，以改善环境质量、保障人民身体健康为目的，做到经济快速发展与环境建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益与环境效益三者的统一。

13．2  规划原则

1、生态优先原则

良好的生态环境是作为一个旅游服务城市发展的基石，用生态优先的理念指导城市建设、生产生活等各项工作，把城市发展融入自然生态系统之中。

2、可持续发展原则

以人为本，保持人与自然高度和谐统一，合理利用资源，逐步开发，实现可持续发展。

13．3  工程建设对环境的影响

13．1．1  管道施对环境的影响

1、管道沟槽开挖回填。由于管道开挖土石方，会使部分农田、林地遭到破坏，使土壤和植被受到影响，导致农业损失、林木损失，诱发产生水土流失。另外存在表土复原和多余土的处理等问题。

2、弃土影响。

3、管道的附属设旋的永久占地很少，影响不大。

4、管道穿越公路和铁路施工时，可能短时间影响交通。

5、管道穿越河流施工可能引起河岸冲刷，水体泥沙泛起，水质混浊。

6、经过村屯附近管道施工时，大型施工机械噪声会影响附近居民生活。

16．1．2污水处理厂对环境的影响

污水处理厂正常运转后，会产生如下污染源和污染物。

1、污水：本污水处理厂的处理对象是城市污水，但本身也将产生一些废水：包括厂内生活污水以及各处理构筑物排出的废水。

2、大气：在污水处理厂中，预处理设施和污泥处理设施是污水处理厂中臭气的主要来源。

3、噪声：噪声主要污染源是泵房和鼓风机房。这两处噪声源均属点声源稳定噪声，根据以往类似工程的监测结果，鼓风机房室内噪声可达105分贝。

4、固体废物：本污水处理厂的固体废弃物主要是来自污水处理过程的栅渣、沉砂及脱水污泥。

13．4  污染防治措施

13．4．1  组织管理措旋

1、建立健全的、完备的生产管理机构。

2、对入厂职工进行必要的资格审查。

3、组织操作人员进行上岗前的专业技术培训。

4、聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

5、建立健全包括岗位责任和安全操作规程在内的工厂管理章程制度。

6、对厂内人员定期进行考核奖惩。

7、组织专业技术人员提前进岗，参与施工、安装调试、验收的全过程，为今后污水处理厂的正常运转奠定基础。

8、组织参加全国污水处理行业的技术情报交流活动。

13．4．2  管道施工中的环境保护措施

l、土方开挖及回填：由于管线工程线路长，土方量大。在施工中开挖土方的堆积、回填等过程中，如管理不当必将给附近环境带来较大影响，如影响正常农业工作，交叉处的交通等。

施工前应办理好临时用地手续，协调好各种关系，切实保护好农民利益。

2、弃土处理：本工程管道直径大、距离长，弃土量较多，而沿途没有合适的弃土场，需永久征地弃土。考虑到所需征地面积大，且运距大运输费用较高。参照类似工程的经验，设计考虑就地加厚复方案，补偿以此造成的土地耕作不便及地力恢复费用。

3、交叉穿越：管道穿越铁路、高等级路地段应采用顶管旋工。过交叉乡道时管道铺设尽量采用分段施工，及时填埋，要以最短的时间恢复路面，避免影响交通。施工时要设置路障及施工安全标识。

4、粉尘控制：旱季遇大风时管槽开挖及堆土会产生扬尘，影响附近村镇大气环境质量。施工中采取临时撒水等措施，减轻对环境影响。

5、林地保护：在管线开挖过程中，会有管道穿越林地、树木地段。施工中应采取沟槽支护措施，尽量减小管槽宽度。

6、噪声控制：施工噪声较大的机械工作时，应尽量在白天施工，禁止在村镇附近晚问施工，保证居民有一个良好的休息环境，并选择低噪高效设备施工。

7、施工排水：在管槽开挖过程中的临时排水，以及管道试压、冲洗时，应避免对周围农田产生影响，尽量使排水到入附近水体中。

13．4．3  污水处理厂污染防治的技术管理措施

1、会同市政环保部门监测入厂水质，监督工厂企业按《污水排入城市下水管道水质标准》（CJ343—2010）中的要求执行排放。

2、对入厂前后的水量和水质进行检测化验，整理分析，建立运行技术档案。并根据水量、水质的变化，调试运转工况。

3、建立信息交流制度，定期总结运行经验。

目前污水处理厂厂址所在地大气环境质量较好，大气中各污染物浓度的日均值和任何一次值都不超过《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中二级标准的要求；厂址离居民区较远，无噪声敏感点。根据监测，昼夜噪声值均低于《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348.2008）中的III类标准，该区域声学环境质量是良好的。

污水处理是一项水污染治理工程。但污水处理厂本身也将会给目前环境带来一些次生影响。针对污水处理厂产生的主要污染源和污染物对周围环境可能带来的影响，采取相应措施使危害降到最低。

（1）大气

1）污水系统中产生的臭气

在污水处理厂中产生臭气的构筑物主要为预处理区的进水格栅、沉砂池，污泥泵房等产生臭气。为减轻臭气对厂内工作人员的影响，采取如下措施：

（a）将产生臭气的构筑物布置在厂区下风向以避免臭味对生活区和辅助生产区人员办公的影响。

（b）增大绿化区，依靠植物对空气的净化作用改善环境。

由于污水处理厂距离居民区较近，为减小对周边环境的影响，在水厂与居民区之间种植绿化隔离带，防止气味对居民的影响。

（c）国外也有对沉淀、污泥池进行覆盖防止臭气扩散。应用此法需增大投资。

（2）噪声

污水处理厂的噪声主要是由工作泵和鼓风机等本身运转产生的。根据以往类似工程的监测结果，鼓风机房噪声可达105分贝。设计中采用如下措施降低噪声。

（a）利用声距原理降低噪声：在总体布局中增大构筑物与声源的间距，减轻邻近建筑物所受的噪音影响。

（b）采用隔音装置降低噪声：在安装水泵电机、风机等设备的房间内，值班操作室与设备室间的隔墙和门、窗应进行隔音处理，降低直达音对人体的影响。

（c）对设备进行减震降低噪声：在设备安装及设备与管路联接处必要时可采用减震垫或柔性接头等措施。

（d）用绿化降低噪声：水处理厂区绿化，不仅能净化空气、保护和美化环境，而且能降低环境噪声。绿林带的声学效果由林带的密度、种植结构、树林的组成等因素决定。密植林带对高、中噪音具有较强的减噪效果。

（e）厂区内禁止汽车鸣笛。

（3）废水

本污水处理厂的处理对象是城市污水，但本身也将产生一些废水：包括厂内生活污水以及各处理构筑物排出的废水。在本处理厂中，这些污水和废水均进入处理系统一并处理。

（4）固体废物

本污水处理厂的固体废弃物主要是来自污水处理过程的栅渣、沉砂及脱水污泥。由沉砂池排出的沉砂经洗涤后外运，作为建筑材料或作为筑路材料加以利用。格栅截流物经压榨机压榨后与城市垃圾一并处理。污泥经过脱水后，污泥滤饼将与城市垃圾一起填埋。

污泥对厂区环境的影响：污泥经浓缩脱水后堆放，如果放置不当也会对厂区环境造成影响。因此设计考虑：

1）避免设在水厂中间或厂区主要交通道路附近，但应交通方便。

2）产生的污泥及时外运，外运时避免经过厂前生活区。

通过采取以上措施，并通过进行环境评价预测认为：

污水处理厂正常运行时，各种大气污染物浓度在正常情况下均不超过《大气环境质量标准》（GB3095—82）二级标准要求，但非正常运行时，大气污染物浓度可能超标。

污水处理厂正常运行时，厂内设备噪声对周围环境影响不是很大，增加值较小，叠加值均小于《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348-2008）中的III类标准限值。由于拟建厂址距市中心较远，施工期间产生的施工机械噪音，二次扬尘及对交通产生的障碍等，估计对环境的影响不会很大。建议施工期间加强管理，应尽可能缩短工期，减少影响；施工结束后，及时恢复地面，进行绿化。

13．5  本工程项目建设可能引起的生态变化

本工程项目的建成，将会使陕坝镇排入闪电河的各类污染物有很大的削减，进而减轻流域水系自然生态受污染的程度，改善下游城市饮用水水源水质。
第十四条  污水工程的分期实施步骤

一、城市污水管网及处理厂工程要与城市规划建设用地范围的开发拓展同步实施。

二、城市污水管网及处理厂工程宜于分期实施，排污水工程的实施宜于由下游向上游实施。

三、城市污水管网应按远期水量规模的要求配设管径，在建设时序上宜于分期；污水处理厂应按一定期限内污水的预测量按近期水量规模建设，但应考虑污水处理厂远期扩建所需用地的控制与预留。
第十五条  污水工程专项规划的实施措施

15．1  法律措施

√ 强调城市规划的严肃性，严格管理建设项目，明确规划的审批、修改的办法、程序；

√ 对违反规划的有关单位、当事人必须按明确的法律程序，分清责任，予以处罚；

√ 严格执行如下相关法律：

⑴《中华人民共和国城市规划法》

⑵《中华人民共和国环境保护法》

⑶《中华人民共和国水法》

⑷《污水综合排放标准》GB 9778-1996

⑸《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002

⑹《污水排入城市下水道水质标准》CJ 3082-1999

⑺《陕坝镇镇城市总体规划（2010—2030）》2005年11月

15．2  协调措施

√ 根据《城市规划法》的要求，规划区内必须形成一体化管理，统一规划，分级管理，对规划区内的建设进行有效控制，将各城镇的规划纳入城市管理范围，其管理部门为城市规划管理部门的派出机构。

√ 完善城乡规划的审批和管理，建立公众参与规划编制和监督规划实施的体制，维护广大市民的长远利益；

√ 建立城市规划实施的监测系统，通过计算机管理，动态监测规划的实施情况和污水排放及地下水体的保护情况 。

√ 对城市规划用地内行政管理机制进行相应调整，打破条块分隔，保障规划的实施，减少中间环节。

15．3  土地供应措施

√ 通过对土地用途的规划控制保证规划污水处理厂用地的控制和预留。

√ 根据城市总体规划和土地利用规划，合理安排土地的使用，提高土地的总体使用效率；

15．4  节水教育与宣传

大力开展节水宣传教育、保护环境宣传教育，使全市人民树立起节水、保护环境的意识，使之成为市民共同关心的事业。

第十六条  投资估算与资金筹措
16．1  编制说明

陕坝镇污水工程内容包括：污水管线以及与之配套的附属工程。

近期建设项目总投资：8010.32万元。

16．2  编制依据

严格按建设部关于《市政工程投资估算编制办法》的通知（建标【2007]164号）规定及《建设项目经济评价方法与参数第三版》的方法进行编制；根据《污水专项规划》提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算；

投资估算指标采用及参考：

1、采用建设部颁布的《市政工程投资估算指标》并结合当地人工、材料、机械价格进行调整计算；

2、参考内蒙古自治区建筑、安装、市政工程预算定额基价表j费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。

3、主要材料估算价格按当地现行价格信息计算，设备为厂家报价加运杂费计算：

16．3  工程建设其它费用

1、建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取；

2、工程勘察费按建标[2007]164号文规定计取；

3、设计费按计价格【2002】10号文规定计取；

4、招标代理服务费按计价格【2002】1980号文规定计取；

5、建设项目前期工作咨询费按计价格【1999】1283号文规定计算；

6、建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格【2007】670号文规定计取；

7、工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3％；

8、竣工图编制费按设计费的8％计算；

9、联合试运转费按第一部分工程费用中设备费合计的1％计取；

10、基本预备费按10％计取；

11、办公及生活家具购置费：按设计定员每人2000元计算；

12、其他费用按相关规定计取。

16．4  资金筹措

规划期内城镇污水处理及再生利用设施的建设和运行，陕坝镇政府是项目实施的责任主体，由陕坝镇人民政府组织实施，在资金筹措上采取争取国家补助、银行贷款、地方自筹，BOT合作等方式，多渠道筹措建设资金。

16．5  近期投资估算

	编号
	名 称
	规格
	单位
	数量
	建安指标

（元/单位）
	建安费

（万元）

	一
	污水管网
	
	
	
	
	

	1
	HDPE管
	DN400
	m
	46653
	779
	3633.34

	2
	HDPE管
	DN500
	m
	16836
	1110
	1868.80

	3
	HDPE管
	DN600
	m
	9639
	1440
	1388.02

	4
	HDPE管
	DN700
	m
	709
	1723
	122.17

	5
	HDPE管
	DN800
	m
	1725
	1972
	340.10

	6
	HDPE管
	DN900
	m
	2541
	2433
	618.23

	总计
	
	
	
	
	
	7970.65


第十七章   规划实施措施

规划是城镇发展的重要依据，是关于城镇为了发展的目标、重心、政策、措施和步骤。要将规划付诸实施，是一项长期的、艰巨的任务，由于涉及范围广、综合性强，因此需要在统一认识的基础上，协调其实施条件，保证规划的实施。

1、强化城市规划的法律地位

城市排水工程专项规划是城市总体规划的重要组成部分，规划一经批准即具有法律地位，任何单位和个人不得擅自修改，如确需要修改的，要报经审批机关审批。

2、普及规划意识

加强对规划和有关法律的宣传，增强居民规划意识，使城镇居民明白规划的指导作用，提高执行规划的自觉性，使规划能够顺利完善和实施。

3、编制实施性详细规划

城市排水专项规划是宏观性和战略性的，为确保规划实施，应尽快编制排水管线系统详细规划及污水处理可行性研究报告。

4、多渠道融资，建立多元化的排水工程投资体制

打破地区和行业界限，允许具有一定实力的经营者以合资、参股、控股等多种方式进入排水市场。政府可依据用水量开征污水处理费，实现污水资源可持续利用。

� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image20.jpg]40 5 E S WL FE W F MY S
. (HoeH 9 Hvioe TH6e H S H5s00c H  MHEIEE.)

XTIz

iz g [EH T8 S AN BE ¥

[ 73 B3 26 o L e e e . M B2 T B

Bk g o (or0180) e E] = Mg T

o I 52 15 7 [ 1 2 0




[image: image21.wmf])

/

(

1

2

/

1

3

/

2

s

m

i

R

n

V

´

´

=

_1234567891

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890

